## Slide 1: SIGURNOSNA ZAŠTITA: ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA, OD TOPLINSKIH UČINAKA, OD STRUJA KVARA, NADSTRUJNA ZAŠTITA MATERIJAL U IZRADI
Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić

## Slide 2: Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
Sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) potrebno je u svakom projektu odabrati mjere sigurnosne zaštite tj.:
zaštitu od električnog udara,
zaštitu od toplinskih učinaka,
nadstrujnu zaštitu,
zaštitu od struja kvara,
zaštitu od naponskih smetnja i zaštitne mjere od elektromagnetskih utjecaja (EMC) te
zaštitu od prekida energetske opskrbe te
dati opis zaštitnih i upravljačkih naprava.

## Slide 3
Prema navedenom propisu (popis normi nije ažuriran), norme koje se odnose na navedenu problematiku su:
1. Zaštita od električnog udara prema HRN HD 60364-4-41:2007
2. Nadstrujna zaštita prema HRN HD 384.4.43 S2:2002
3. Mjere za nadstrujnu zaštitu prema HRN HD 384.4.473 S1
4. Podnaponska zaštita prema HRN HD 384.4.45 S1:1999
5. Zaštita od atmosferskih i sklopnih prenapona prema HRN HD 60364-4-443
6. Odvajanje i isklapanje prema HRN HD 384.4.46 S2:2002
7. Zaštita od požara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj prema HRN HD 384.4.482 .S1:1999
8. Sklopni i upravljački uređaji: Naprave za odvajanje i sklapanje prema HRN HD 384.5.537 S2:1999
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

## Slide 4: Sigurnosna zaštita
Zaštita od električnog udara
Definicija prema normi EN 61140 je:
„Temeljno pravilo zaštite od električnog udara je da opasni aktivni dijelovi ne smiju biti dodirljivi, a dodirljivi vodljivi dijelovi ne smiju biti opasni aktivni dijelovi kako u normalnim (pravilnim) uvjetima tako i u uvjetima jednostrukog kvara.”

## Slide 5: Sigurnosna zaštita
Zaštita od električnog udara
Zaštitna mjera mora se sastojati od:
odgovarajuće kombinacije mjere za osnovnu zaštitu i neovisne mjere za zaštitu u slučaju kvara, ili
pojačane zaštitne mjere kojom se postiže istodobno osnovna zaštita i zaštita u slučaju kvara.
Dodatna zaštita je određena kao dio zaštitne mjere pod nekim uvjetima vanjskih utjecaja i u nekim posebnim prostorima.

## Slide 6: Sigurnosna zaštita
Zaštita od električnog udara
U svakom dijelu instalacije mora se primijeniti jedna ili više zaštitnih mjera vodeći računa o uvjetima vanjskog utjecaja.
Općenito se dopuštaju zaštitne mjere:
1. automatski isklop opskrbe
2. dvostruka ili pojačana izolacija
3. električno odjeljivanje za opskrbu jednog trošila
4. mali napon (SELV i PELV)
Ovaj dio obrađen u kolegiju Električne instalacije i rasvjeta

## Slide 7: Nadstrujna zaštita
Nadstruja (struja preopterećenja) je struja koja je veća od trajno dopuštene nazivne struje
Razlikuju se dvije vrste nadstruje:
nadstruja – struja preopterećenja, koja nastaje bez nastanka kvara
nadstruja – struja kratkog spoja
U niskonaponskim mrežama zaštita od nadstruja postiže se:
rastalnim osiguračima
zaštitnim prekidačima
nadstrujnim okidačima i relejima (npr. nadstrujni termički bimetalni releji, prigrađuju se uz sklopnike)

## Slide 8: Zaštita od preopterećenja
Prema važećem pravilniku za električne instalacije niskog napona ne koristi se više faktor “k” za nadstrujnu zaštitu, te se za osigurače i prekidače moraju u proračunima koristiti karakteristike struja-vrijeme “i-t” i druge
Određivanje zaštitnih uređaja za kabele i vodiče od preopterećenja mora slijediti sljedeće uvjete:
  Pravilo nazivne struje
    zaštitni uređaji se trebaju tako odabrati da je njihova nazivna struja In ili podešena struja Ip prekidača manja od struje opterećenja Iz kabela ili vodiča:
    Ib ≤ In ≤ Iz

## Slide 9: Zaštita od preopterećenja
  Pravilo struje isključenja
    Veća ispitna struja I2 ne smije prekoačiti 1,45 puta iznos strujne opteretivosti kabela ili vodiča:
    I2 ≤ 1,45 × Iz
    gdje je:
    Ib – radna struja za koju je projektiran strujni krug
    In – nazivna struja zaštitnog uređaja (za podesive zaštitne uređaje, nazivna je ona koja je podešena)
    Iz – trajno dopuštena struja vodiča ili kabela
    I2 – uobičajena rastalna struja za osigurače ili uobičajena prekidna struja za prekidače (veća ispitna struja)

## Slide 10: Zaštita od preopterećenja
Određivanje nazivnog iznosa električnog voda i zaštitnog uređaja

## Slide 11: Zaštita od preopterećenja
Ib – očekivana struja opterećenja
Iz – trajno dopuštena struja vodiča
1,45×Iz – maksimalno dopuštena, vremenski ograničena struja preopterećenja, kod koje kratkotrajno nastupajuće prekoračenje trajne granične temperature još ne dovodi do sigurnosnog reduciranja izolacijskih svojstava
In – nazivna ili podešena struja prekidača
I1 – struja, koja pod definiranim uvjetima ne dovodi do isključenja
I2 – prekidna struja, koja se isključuje pod definiranim uvjetima unutar 1 sata ( In ≤ 63 A)
I3 – granica odstupanja
I4 – podnosiva struja trenutnog elektromagnetskog prekostrujnog okidača
I5 – struja isključenja trenutnog elektromagnetskog prekostrujnog okidača

## Slide 12: Zaštita od preopterećenja
 | A(1) | B | C | D
I1 (t > 1h) | - | 1,13 × In | 1,13 × In | 1,13 × In
I2 (t < 1h) | - | 1,13 × In | 1,45 × In | 1,45 × In
I4 (t > 0,1s) | 2 × In | 3 × In | 5 × In | 10 × In
I5 (t < 0,1s) | 3 × In | 5 × In | 10 × In | 20 × In

## Slide 13: Zaštita od preopterećenja
1 – struja koja po definiranim uvjetima ne dovodi do isključenja
2 – rastalna struja, koja se isključuje pod definiranim uvjetima

## Slide 14: Zaštita od preopterećenja
Krivulje djelovanja “Struja vrijeme” osigurača sukladno VDE 0636 – Dio 41 (kod ovih krivulja je prikazana samo rastalna struja koja se pod definiranim uvjetima isključuje)

## Slide 15: Zaštita od preopterećenja
  Tablica 1. Ispitna struja za osigurače
Pogonske klase | Nazivna struja u [A] | Niža ispitna struja I1 | Viša ispitna struja I2 | Trajanje ispitivanja
Ispitna struja za NH osigurače |  |  |  | 
gG | do 4 | 1,5 In | 2,5 In | 1 h
 | 4-10 | 1,5 In | 1,9 In | 1 h
 | 10-25 | 1,4 In | 1,75 In | 1 h
 | 25-63 | 1,3 In | 1,6 In | 1 h
 | 63-160 | 1,3 In | 1,6 In | 2 h
 | 160-400 | 1,3 In | 1,6 In | 3 h
 | preko 400 | 1,3 In | 1,6 In | 4 h
aM | sve In | 4 In | 6,3 In | 60 s
Ispitna struja za D0 osigurače |  |  |  | 
gG | do 4 | 1,5 In | 2,1 In | 1 h
 | 4-10 | 1,5 In | 1,9 In | 1 h
 | 10-25 | 1,4 In | 1,75 In | 1 h
 | 25-63 | 1,3 In | 1,6 In | 1 h
 | 63-100 | 1,3 In | 1,6 In | 2 h

## Slide 16: Zaštita od preopterećenja
  Zaštita od preopterećenja može se odrediti:
    prema tablicama
    proračunom
    iz strujne preopteretivosti vodiča ili kabela
  Prema starim propisima u odabiru NN osigurača za zaštitu vodova od preopterećenja služila je tablica koja za pojedine presjeke i raspored vodiča sadrži najveće nazivne struje osigurača.
  Međutim, najnovije norme propisuju sukladno IEC 364-5-523/83 za pojedine presjeke, vrstu izolacije i smještaj izoliranih vodiča trajno dopuštene struje, a norma IEC 364-4-43/77 navodi odredbe za zaštitu el. instalacija u zagradama koje se odnose na općenite smjernice, bez tablice o odabiru osigurača.
  U toj se normi daje omjer proradne struje (tijekom određenog vremena) zaštitnog uređaja I2 (osigurača ili prekidača) i trajne struje vodiča Iz, kao što je naprijed navedeno.

## Slide 17: Zaštita od preopterećenja
  Postavljanje zaštitnih uređaja (ZU) za zaštitu od preopterećenja:
    Postavljaju se na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča ili kabela
    Zahtjevaju se na početku svakog strujnog kruga
    Mogu se premjestiti ako se time neće umanjiti zaštita strujnog kruga od preopterećenja
    Smiju se izostaviti, ako se ne mora računati s nastankom preopterećenja
    Ne postavljaju se u takve strujne krugove gdje prekid strujnog kruga može značiti opasnost, kao što su uzbudni strujni krugovi rotacijskih strojeva, strujni krugovi sekundara strujnih transformatora i sl.
    Mogu se izostaviti u vodičima i kabelima za spajanje električnih strojeva, pokretača, transformatora, ispravljača, akumulatora, rashladnih postrojenja i sl.

## Slide 18: Zaštita od preopterećenja
Ako isti zaštitni uređaj štiti nekoliko vodiča spojenih paralelno, iznos Iz je zbroj trajno podnosivih struja različitih vodiča.
To se primjenjuje samo ako su vodiči tako odabrani da provode jednaku struju.
Taj zahtjev ne isključuje primjenu strujnih krugova prstenaste mreže.
Naredne tablice (sukladne DIN VDE 0298 Dio 4) mogu se koristiti za određivanje dozvoljene trajne struje kabela i vodiča, kao i za odabir ZU za zaštitu od struja preopterećenja u kućnim električnim instalacijama.

## Slide 19: Zaštita od preopterećenja
  Tablica 2. : Referentni načini polaganja A1, A2, B1 i B2 za kabele i izolirane vodiče za stalno polaganje u objektima, pogonska temperatura 70°C, temperatura okoliša 30°C, sukladno VDE 0298: 1998-04

## Slide 20: Zaštita od preopterećenja
  Tablica 3. Referentni načini polaganja C, E, F i G za kabele i izolirane vodiče za stalno polaganje u objektima, pogonska temperatura 70°C, temperatura okoliša 30°C, sukladno VDE 0298: 1998-04

## Slide 21: Zaštita od preopterećenja
  Tablica 4. Strujna opteretivost Cu-kabela i izoliranih vodiča za stalno polaganje u objektima, načini polaganja A1, A2, B1, B2 i C, pogonska temperatura 70 °C, temperatura okoliša 30 °C, sukladno VDE 0298: 1998-04
Tip razvoda | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C | 
Polaganje | u termički izoliranim zidovima |  |  |  | u elektro-instalacijama cijevima |  |  |  | izravno | 
Broj istodobno opterećenih vodiča | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
Presjek mm2 | Dopuštena strujna opteretivost Iz (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,5 | 15,5 | 13,5 | 15,5 | 13,0 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15,0 | 19,5 | 17,5
2,5 | 19,5 | 18,0 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259

## Slide 22: Zaštita od preopterećenja
  Tablica 5. Strujna opteretivost Cu-kabela i izoliranih vodiča za stalno polaganje u objektima, načini polaganja E, F i G, pogonska temperatura 70 °C, temperatura okoliša 30 °C, sukladno VDE 0298: 1998-04

## Slide 23: Zaštita od preopterećenja
  Tablica 6. Preporučeni iznos za dopuštenu strujnu opteretivost Cu-kabela i izoliranih vodiča s PVC izolacijom kod stalnog polaganja u objektima, trajni pogon, pogonska temperatura 70 °C, temperatura okoliša 25 °C jednako tako koordinacija nazivnih struja ZU za zaštitu od preopterećenja s konvencionalnom rastalnom strujom sukladno VDE 0298: 1998-04
Tip razvoda |  | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | E | 
Broj istodobno opterećenih vodiča |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
Presjek mm2 |  | Dopuštena strujna opteretivost Iz (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Nazivna struja In (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,5 | Iz | 16,5 | 14,5 | 16,5 | 14,0 | 18,5 | 16,5 | 17,5 | 16,0 | 21 | 18,5 | 23 | 19,5
 | In | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16
2,5 | Iz | 21 | 19 | 19,5 | 18,5 | 25 | 22 | 24 | 21 | 29 | 25 | 32 | 27
 | In | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 25
4 | Iz | 28 | 25 | 27 | 24 | 34 | 30 | 32 | 29 | 38 | 34 | 42 | 36
 | In | 25 | 25 | 25 | 20 | 32 | 25 | 32 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35
6 | Iz | 36 | 33 | 34 | 31 | 43 | 38 | 40 | 36 | 49 | 43 | 54 | 46
 | In | 35 | 32 | 32 | 25 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 | 40
10 | Iz | 49 | 45 | 46 | 41 | 60 | 53 | 55 | 49 | 67 | 60 | 74 | 64
 | In | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 63 | 50 | 63 | 63
16 | Iz | 65 | 59 | 60 | 55 | 81 | 72 | 73 | 66 | 90 | 81 | 100 | 85
 | In | 63 | 50 | 50 | 50 | 80 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80
25 | Iz | 85 | 77 | 80 | 72 | 107 | 94 | 95 | 85 | 119 | 102 | 126 | 107
 | In | 80 | 63 | 80 | 63 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 100
35 | Iz | 105 | 94 | 98 | 88 | 133 | 117 | 118 | 105 | 146 | 126 | 157 | 134
 | In | 100 | 80 | 80 | 80 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125
50 | Iz | 126 | 114 | 117 | 105 | 160 | 142 | 141 | 125 | 178 | 153 | 191 | 162
 | In | 125 | 100 | 100 | 100 | 160 | 125 | 125 | 125 | 160 | 125 | 160 | 160

## Slide 24: Zaštita od kratkog spoja
Struje kratkog spoja moraju se prekinuti prije nego se ošteti izolacija vodiča, priključna ili spojna mjesta ili sami el. uređaji. U ovom slučaju se dopušta jedna kratkotrajna nadtemperatura. Utjecajne veličine kratkotrajne opteretivosti strujama kratkog spoja na odabir potrebnih kabela i vodiča su:
    struja
    vrijeme trajanja
    pad napona
    snaga koja treba da se prenese
    zaštitne mjere
    specifična električna otpornost
    radne temperature postrojenja
    dopuštene radne temperature kabela i vodiča
    poprečni presjek kabela i vodiča
    specifični toplinski kapacitet
    propisi kojih se treba pridržavati

## Slide 25: Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od kratkog spoja može se odrediti:
    prema važećim propisima ( npr. VDE 0102, IEC 60909 i dr.)
    prema tablicama
    mjerenjima
    istraživanjima
    iz strujne opteretivosti vodiča i kabela.
Postavljanje ZU za zaštitu od kratkog spoja:
      ZU za zaštitu od kratkog spoja moraju se postaviti na početak svakog strujnog kruga i na svim mjestima na kojima se smanjuje strujna opteretivost, ako ZU postavljen ispred tog mjesta ne pruža odgovarajuću zaštitu
      ZU za zaštitu od kratkog spoja smije se pomicati najviše do 3 m uzduž štićenog vodiča ili kabela uz uvjet da su kabeli, odnosno vodiči ispred ZU položeni sigurno u odnosu na kratki spoj i zemljospoj i da su udaljeni od zapaljivog materijala, te da ne može doći do opasnosti po osoblje

## Slide 26: Zaštita od kratkog spoja
Koordinacija zaštitnih uređaja:
    Zajednički zaštitni uređaji za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja
    Proračun dopuštenog vremena isključenja
    Proračun granične dužine vodiča
  Zaštitni uređaji moraju osigurati prekidne struje kratkog spoja koje protječju kroz vodiče strujnog kruga prije nego takove struje prouzroče opasnost od toplinskih i mehaničkih djelovanja na vodičima, spojevima i uređajima.
  Očekivana struja kratkog spoja u svakoj pojedinoj točki el. instalacije mora biti utvrđena bilo proračunom bilo mjerenjem. Proračun dopuštenog vremena isključenja od 5 s može se obaviti na ovaj način:

## Slide 27: Zaštita od kratkog spoja
Kada se dobivena vremena isključenja nalaze ispod 0,1 s, onda mora uslijediti koordinacija glavnih prekidača i zaštitnih prekidača za vodove prema sljedećoj jednadžbi:
Ovaj uvjet je uvijek ispunjen, ako kod dužine vodiča ≤ 3m poprečni presjek vodiča iznosi najmanje 1,5 mm2 i ako prije njega spojeni osigurač iznosi ≤ 63 A.
Uvijek mora vrijediti: tdop. < tisk.
Značenje gore navedenih oznaka:
tisk. (s) vrijeme isključenja ZU
tdop. (s) dopušteno vrijeme isključenja ili trajanja struje kratkog spoja
I (A) struja kvara (najmanja struja kratkog spoja)
k (A√s/mm2) specifični faktor za vodiče ili kabele
S (mm2) poprečni presjek vodiča

## Slide 28: Zaštita od kratkog spoja
  Za analizu vremena isključenja u slučaju nastanka kratkog spoja uzima se struja jednopolnog kratkog spoja i ova će morati isključiti unutar 0,4 s strujne krugove do 35 A za priključnice, odnosno 5 s za strujne krugove preko 35 A i za neprenosivu opremu fiksno priključenu na rasklopne blokove (strujne krugove).
  Kod kratkog spoja mora vrijediti:
      Nazivna prekidna moć u kratkom spoju ZU Icn mora biti veća od struje tropolnog kratkog spoja na početku vodiča Ik3
      Podešena struja kratkospojnog elektromagnetskog okidača Irm mora biti manja od struje jednopolnog kratkog spoja na kraju vodiča Ik1
      Prekidna moć ne smije biti manja od očekivane struje kratkog spoja na mjestu postavljanja, izuzev ako je postavljen drugi ZU koji ima potrebnu prekidnu moć na opskrbnoj strani

## Slide 29: Zaštita od kratkog spoja
U tom slučaju karakteristike uređaja moraju se tako uskladiti da energija koju propuštaju ta dva uređaja ne premašuje iznos koji uređaj postavljen na stranji opterećenja, kao i vodiči koji se štite tim uređajima, mogu podnijeti bez oštećenja.
U nekim slučajevima za uređaje na strani opterećenja moraju se uzeti u obzir druge karakteristike, kao što su dinamička naprezanja i energija luka. Takve karakteristike daje proizvođač uređaja.
Svaka struja kratkog spoja koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga treba biti prekinuta unutar vremena koje dovodi vodiče do granice dopuštene temperature.
Kao prekostrujni zaštitni uređaji mogu se upotrijebiti:
    ZU, koji štite kod preopterećenja
    ZU, koji štite kod kratkog spoja
    ZU, koji štite kako kod preopterećenja, tako i kod kratkog spoja

## Slide 30: Strujna opteretivost kabela
Strujna opteretivost
Izbor presjeka vodiča uslijeđuje prema strujnoj opteretivosti kabela ili izoliranih vodiča u normalnom pogonu i kod nastaka kratkog spoja. Uvjet za dopuštenu strujnu opteretivost vodiča Iz ≥ Ib mora vrijediti uvijek i za sve pogonske slučajeve.
Opteretivost u normalnom pogonu (bez kvara)
Strujno opterećenje mora se tako ograničiti, da na svim mjestima duž kabela ili izoliranog vodiča razvijena toplinska energija može se odvesti u okolni prostor pod unaprijed određenim okolnostima.
Utjecajne veličine na strujnu opteretivost su:
    Nazivni poprečni presjek kabela ili izoliranih vodiča
    Vrsta materijala vodiča
    Broj opterećenih vodiča
    Vrsta materijala za izolaciju
    Način polaganja (tip el. razvoda) kabela i izoliranih vodiča)
    Grupiranje kabela
    Odstupanje okolne temperature
    Vrsta pogona

## Slide 31: Strujna opteretivost kabela
Određivanje trajno dopuštenih struja kabela i izoliranih vodiča temelji se na dogovorenim pogonskim uvjetima kao vrsta pogona, uvjeti polaganja i okolne temperature. Za odstupnje pogonskih uvjeta od tih dogovorenih dopušteno strujno opterećenje kod polaganja u zemlju uz korekcijske faktore iznosi:
Iz = Ir f1 f2 ∏f
A kod polaganja u zraku uz korekcijske faktore je: Iz = Ir ∏f
Odabir presjeka vodiča u normalnom pogonu slijedi prema omjeru:
Iz ≥ Ib
gdje su:
Iz dopušteno strujno opterećenje
Ir strujno opterećenje kod unaprijed dogovorenih (propisanih)uvjeta
f1 korekcijski faktor, npr. za odstupanje temperature
f2 korekcijski faktor, npr. za grupiranje kabela
∏f umnožak svih potrebnih drugih korekcijskih faktora, npr. višežilni vodovi
Ib strujno opterećenje u normalnom pogonu

## Slide 32: Strujna opteretivost kabela
a) Kabel u zraku
b) Kabel u tlu

## Slide 33: Strujna opteretivost kabela
Model termičkog kruga kabela za proračun strujne opteretivosti

## Slide 34: Strujna opteretivost kabela
Kod nastanka kratkog spoja opterećuju se izolirani vodiči i kabeli kako termički tako i mehanički. Vodič se tada ne smije zagrijati preko dopuštene temperature za slučaj kratkog spoja. Početna temperatura i trajanje kratkog spoja moraju se u proračunu uzeti u obzir.
Termičko određivanje vodiča ovisi o veličini, vremenskom tijeku i trajanju struja kratkog spoja. Termički ekvivalentna kratkotrajna struja Ith definira
Strujna opteretivost kod nastanka kratkog spoja
Vrsta izolacijskog materijala u kabelu |  | Temperatura vodiča prije kratkog spoja °C | Dozvoljena temperatura vodiča u kratkom spoju °C
PVC |  | 70 | 160
PE |  | 70 | 150
XPE |  | 90 | 250
EPDM |  | 90 | 250
papir | pojasni 6 kV | 80 | 180*
 | pojasni 10 kV | 65 | 165*
 | 3-olovni 20 kV | 65 | 155
 | H-kabel 35 kV | 60 | 140
se kao struja čiji efektivni iznos proizvodi
jednaku količinu topline kao neka struja
kratkog spoja čija DC i AC komponenta
mogu varirati tijekom vremena trajanja
kratkog spoja Tk. Ona se računa za jedan
nastanak kratkog spoja u trajanju Tk kako
slijedi:

## Slide 35: Strujna opteretivost kabela
  Faktor m je termički efekt istosmjernog dijela struje troplonog i jednopolnog kratkog spoja. Određuje se iz dijagrama u ovisnosti o parametru k ili pomoću sljedeće jednadžbe za f = 50 Hz:
  Faktor k je isti onaj kao kod proračuna udarne struje kratkog spoja ip i određuje se iz dijagrama ili izrazom:

## Slide 36: Strujna opteretivost kabela
  Faktor n za termički efekt izmjeničnog dijela struje troplonog i aproksimativno jednopolnog kratkog spoja određuje se iz dijagrama u ovisnosti o omjeru I”k/Ik (omjer početne izmjenične struje kratkog spoja prema trajnoj struji kratkog spoja)

## Slide 37: Strujna opteretivost kabela
Za trajanje kratkog spoja od Tk > 1 s može se uzeti da je m = 0.
Faktor n je termičko djelovanje izmjenične komponente struje kratkog spoja, koji za kratke spojeve “daleko od generatora” je n = 1.
Proizvođači daju odobrene nazivne kratkotrajne podnosive struje Ithr i nazivno vrijeme trajanja Tkr kratkog spoja za opremu. To je efektivni iznos struje, čiji efekt oprema mora izdržati u tom vremenu Tkr. Električna oprema ima dovoljnu termičku otpornost ako je:
Ith ≤ Ithr za Tk ≤ Tkr
Ith ≤ Ithr×√Tkr/Tk za Tk ≥ Tkr
Tk je zbroj vremena prorade releja i ukupno vrijeme isklopa prekidača.
Postavljeno vrijeme stupnjevanja treba biti uzeto u obzir.
Za proračun termičke čvrstoće kabela u kratkom spoju može se umjesto sa strujama računati sa ekvivalentnim gustoćama struje kratkog spoja, ako je ispunjen sljedeći uvjet:
Strujna opteretivost kod nastanka kratkog spoja

## Slide 38: Strujna opteretivost kabela
Faktor η uzima u obzir predaju topline na izolaciju tijekom trajanja kratkog spoja. Nazivna gustoća struje kratkog spoja Sthr iznosi:
gdje je:
ρ - gustoća strujnog vodiča u (g/cm3)
Tk - trajanje struje kratkog spoja u (s)
K20 - specifična vodljivost za Cu, Al i Fe
η - faktor za predaju topline na izolaciju
Ithr - nazivna struja kratkog spoja u (kA)
Tkr - nazivno trajanje struje kratkog spoja u (s)
c - specifični toplinski kapacitet materijala vodiča
I”k - početna (subtranzijentna)struja kratkog spoja u (kA)
Ith - termička ekvivalentna struja kratkog spoja u (kA)
Sthr - nazivna gustoća struje kratkog spoja u (A/mm2)
Sth - termički ekvivalentna gustoća struje kratkog spoja u (A/mm2)
Je - temperatura vodiča na kraju kratkog spoja u (°C)
Jb - temperatura vodiča na početku kratkog spoja u (°C)
α - temperaturni koeficijent električnog otpora u (1/ °C)

## Slide 39: Strujna opteretivost kabela
Faktori u jednadžbi sa prethodne stranice uzimaju se iz ovih tablica.
Materijal | c [J/gK] | ρ [g/cm3] | κ20 [m/Ωmm2] | α20 [1/K]
Bakar | 0,39 | 8,9 | 56 | 0,0039
Aluminij | 0,91 | 2,7 | 34,8 | 0,004
Čelik | 0,48 | 7,85 | 7,25 | 0,0045
 | PVC | G | VPE, EPR
Cu | 115 | 135 | 143
Al | 76 | 87 | 94
 | PVC | G | VPE, EPR
Početna temperatura Tα | 70 | 60 | 90
Krajnja temperatura Te | 160 | 200 | 250
Homogeni vodiči |  |  |  | Kombinirani vodiči | 
Al | Aldrey | Cu | St | Aldrey/Stahl | Al/St
130 | 160 | 170 | 200 | 160 | 160
Konstante za proračun nazivne gustoće struje kratkog spoja
Faktor k
Za krivulju granične temperature vodiča koeficijent materijala k može se odrediti osim iz tablice i proračunom
Temperature kratkog spoja za kabel u °C
Temperature kratkog spoja Te za vodiče zračnog voda u °C

## Slide 40: Strujna opteretivost kabela

## Slide 41
Blok shema glavnog napajanja uredske visokokatnice

## Slide 42
Primjer kućnog priključka s priključnim stupom

## Slide 43
Skupni položaj brojila, npr. u podrumu; razdjelnici u stanovima

## Slide 44
1 – Nadžbukna instalacija
2 – Podžbukna instalacija
3 – Kabelska trasa
4 – Zidni kabelski kanal
5 – Stropni kabelski kanal
6 – Kabelski kanal uz donji rub zida
7/8 – Parapetni kabelski kanal
9 – Podni kabelski kanal
10 – Priključak na sustav

## Slide 45
Instalacija kabelskih kanala

## Slide 46
Fleksibilni kabeli pridržavani željeznim šipkama
Kabeli fiksirani u kabelskim vodilicama

## Slide 47
Kabelske police u kabelskim kanalima

## Slide 51
1 – Kućni uvodni vod
2 – Kućni priključni ormarić
3 – Glavni vod
4 – Mjesto za ormarić brojila
5 – Odvodi od mjernog uređaja za razdjelnike strujnih krugova
6 – Kabelska zaštitna cijev
7 – Kućni priključni vod za vodu
8 – Kućni priključni vod za plin
9 – Plinski glavni zaporni uređaj
10 – Izolirani komad
11 – Kućni priključni vod za dojavni uređaj
12 – Cijev za grijanu vodu
13 – Kanalizacijska cijev
14 – Temeljni uzemljivač
15 – Priključni kraj temeljnog uzemljivača
16 – Sabirnica za izjednačenje potencijala
17 – Vodič za izjednačenje potencijala za zaštitu od udara groma
18 – Vodič za izjednačenje potencijala cijevi za grijanu vodu
19 – Priključni kabel za zaštitne mjere u TN sustavu
20 – Vodič za izjednačenje potencijala za zaštitne mjere u TN sustavu
21 – Vodič za izjednačenje potencijala komunikacijskog sustava
22 – Vodič za izjednačenje potencijala antenskog sustava
23 – Vodič za izjednačenje potencijala plinskog voda
24 – Vodič za izjednačenje potencijala voda za vodu
25 – Rasvjetno tijelo
26 – Podni odvod
Primjer kučnog priključnog prostora s izjednačenje potencijala prema DIN 18012