## Slide 1: PROJEKTIRANJE TRANSFORMATORSKE STANICE 10(20)/0,4 kV
Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić

## Slide 2: TS 10/0,4 kV Darda 19
TS 10(20)/0,4 kV Darda 19, Drvoprerada
Trebala bi biti smještena na jugoistočnom dijelu katastarske čestice 291/2 u katastarskoj općini Darda, uz postojeći put kojega predstavlja ulica paralelna sa željezničkom prugom Osijek – Beli Manastir.
Također, podrazumijeva se i kabelski dalekovod KB 10(20) kV Darda koji se sastoji od dva dijela.
Trafostanica je prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV, snage 1000 kVA dimenzija: dužina 4,20 m, širina 2,20 m i visina 3,10 m iznad tla.

## Slide 3
TS 10/0,4 kV Darda 19

## Slide 4
Potrebni koraci i radnje
TS 10/0,4 kV Darda 19

## Slide 5
Dokumentacija koja se prilaže uz glavni (elektro) projekt Trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Darda 19, Drvoprerada i priključni kabelski dalekovod KB 10(20) kV za TS 10(20)/0,4 kV Darda 19, Drvoprerada je sljedeća:
izvadak iz sudskog registra
isprava o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore,
isprava o imenovanju projektanta,
isprava o usklađenosti,
isprava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu,
isprava o primjeni mjere zaštite od požara,
projektna zadaća
lokacijska dozvola i
posebni uvjeti građenja.
TS 10/0,4 kV Darda 19

## Slide 6
      TEHNIČKI OPIS
      Trafostanica je tipska kompaktna betonska transformatorska stanica namijenjena za transformaciju i razdiobu električne energije u gusto naseljenim gradskim sredinama i predviđena je za maksimalnu snagu transformatora do 630 kVA, a lokacija je na najpovoljnijem mjestu obzirom na potrebe potrošača, povoljan niskonaponski rasplet, povoljan priključak niskonaponskog voda te statički stabilno tlo minimalne nosivosti 50 kN/m2.
      Projektirana građevina se nalazi na katastarskoj čestici br. 292/2 u katastarskoj općini Darda.
      Tehnički podatci prikazani su u sljedećoj tablici.
TS 10/0,4 kV Darda 19

## Slide 7
TEHNIČKI OPIS
Tehnički podaci trafostanice.

## Slide 8
Srednjenaponski razvod je ostvaren je u distributivnom kompaktnom sklopnom bloku tip VDA 24 kV - 3VT, proizvodnje „Končar“, izoliran plinom SF6.
Sklopni blok je slobodnostojeći, malih dimenzija s lako pristupačnim priključcima i elementima upravljanja te kao takav pouzdan i jednostavan, maksimalno siguran u radu i opsluživanju, ekološki podoban, kompletno tvornički dogotovljen i pripremljen za završno spajanje na kabele sa kabelskim završecima pomoću T - adaptera.
Gašenje električnog luka ostvaruje se u vakuumskim komorama fiksno ugrađenih sklopnih aparata, a plin SF6 služi za smanjenje međunaponskih razmaka između dijelova pod naponom i prema kućištu.
TEHNIČKI OPIS

## Slide 9
Stupanj zaštite kućišta je IP 66, a pogonskog mehanizma IP 50 čije rješenje osigurava isklop vakuumskog prekidača u svakom trenutku ručno, daljinski i prekostrujnom zaštitom preko elektroničkog releja.
Upravljanje sklopnim modulima je obavezno ručno, a prigradnjom elektromagnetskih spojki moguće je i daljinsko sa svakim od sklopnih aparata u svaki položaj.
U sljedećoj tablici prikazani su tehnički podaci za srednjenaponski razvod.
TEHNIČKI OPIS

## Slide 10
TEHNIČKI OPIS
Tehnički podaci srednjenaponskog razvoda

## Slide 11
U transformatorsku stanicu predviđena je ugradnja uljnog transformatora snage do 630 kVA sa ili bez konzervatora, koji ima izvedenu neutralnu točku na niskonaponskoj strani, a regulacija napona omogućena je u beznaponskom stanju, na strani višeg napona, ručno pomoću preklopke.
U sljedećoj tablici prikazani su tehnički podaci za transformator.
TEHNIČKI OPIS

## Slide 12
Transformator se ugrađuje u trafo komoru na nosače iznad dijela temeljne kade koja služi za prihvat ulja koje bi eventualno moglo iscuriti.
Pristup transformatoru je osiguran zasebnim vratima, a hlađenje prirodnom cirkulacijom zraka kroz za to predviđene otvore na građevini
TEHNIČKI OPIS

## Slide 13
Oprema niskonaponskog razvoda smještena je u sklopnom bloku proizvodnje „Končar“ tip 2NBO-10 SS pri čemu je predviđeno 10 niskonaponskih odlaza, od čega je jedan predviđen za kompenzaciju.
Dimenzije sklopnog bloka su 1200x450x(1950+110) mm.
Sabirnice su izvedene plosnatim bakrenim vodicima 3x(100x10)+(50x10)mm.
Dovod je smješten u gornjem dijelu stalka s vratima, a opremljen je niskonaponskom rastavnom sklopkom, strujnim mjernim transformatorima, bimetalnim ampermetrima sa pokazivačem maksimalne 15-minutne struje u svim fazama, voltmetrom sa preklopkom za mjerenje tri fazna i jednog linijskog napona, odvodnicima prenapona, te opremom za zaštitu i rasvjetu unutrašnjosti trafostanice.
TEHNIČKI OPIS

## Slide 14
U ovom dijelu sklopnog bloka predviđen je i prostor za kondenzatorsku bateriju za kompenzaciju jalove snage transformatora.
U donjem dijelu ormara je predviđen prostor za smještaj sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča.
Odvodi su smješteni u donjem dijelu sklopnog bloka, a realizirani su tropolnim osigurač-sklopkama vertikalne izvedbe koje su opremljene V stezaljkama.
TEHNIČKI OPIS

## Slide 15
Za mjerenje potrošnje električne energije za potrošača „Drvoprerada“ predviđen je posebni ormar koji je smješten na zid trafostanice.
Mjerna garnitura je određena prema elektroenergetskoj suglasnosti, a u skladu s Tehničkim uvjetima za mjernu opremu na obračunskom mjernom mjestu na niskom i srednjem naponu, u kategoriji brojila „ostali na 0,4 kV“ te poluizravno mjerenje.
Tarifni model potrošača je „crveni“
TEHNIČKI OPIS

## Slide 16: TEHNIČKI OPIS
Tarifni model Crveni
odnosi se na korisnike mreže s priključnom snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
obračunska vršna radna snaga (kn/kW),
prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i
naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj).

## Slide 17: TEHNIČKI OPIS
Za mjerenje električne energije i snage predviđeni su uređaji sljedećih karakteristika, prema [1]:
trofazno trosustavno kombi brojilo radne energije razreda točnosti 1, 3x230/400 V, 5 A s mjerenjem snage,
trofazno trosustavno kombi brojilo jalove energije razreda točnosti 3 ili bolje, 3x230/400 V, 5A,
tarifni uređaj,
uređaj za prijenos pohranjenih mjernih podataka i
strujni mjerni transformatori 0,4 kV; kl= 0,5; Fs= 5; 600/5 A.

## Slide 18: TEHNIČKI OPIS
Za mjernu garnituru potrebno je ugraditi brojilo tip MT851 T1 A41R52 V7.2L10.1 M2 K013 Z2 400V, 5A + P2CA GSM+ANTENA ZA GSM, proizvodnje „ISKRA“ ili brojilo istih karakteristika nekog drugog proizvođača.
Mjerna garnitura se postavlja u trafostanicu u posebni mjerni ormar, prema [1].

## Slide 19: TEHNIČKI OPIS
Za zaštitu transformatora u ovoj tipskoj distributivnoj transformatorskoj stanici je predviđena mogućnost ugradnje direktne termičke zaštite od preopterećenja pomoću termo-protektora ugrađenog u poklopcu transformatora, u području najtoplijeg ulja.
Direktna termička zaštita od preopterećenja pomoću termo-protektora djeluje kod temperatura u dva stupnja, kako slijedi, prema [1]:
I stupanj 358,15 K (85°C) daje impuls za iskapčanje rastavne sklopke (upozoravajući),
II stupanj 368,15 K (95°C) daje impuls za konačno iskapčanje rastavne sklopke.

## Slide 20: TEHNIČKI OPIS
Stupanj zaštite (I i II) se određuje pomoću jednopolne preklopke s dva položaja ugrađene u niskonaponskom ormariću.
Ukoliko se u trafostanicu ugradi transformator sa konzervatorom, tada će transformator od unutarnjih kvarova štititi plinski relej.
Navedene zaštite djeluju na isklop rastavne sklopke u transformatorskom polju na SN strani.
Svi niskonaponski izvodi zaštićeni su od kratkog spoja visokoučinskim osiguračima.
Pomoćni strujni krugovi zaštićeni su od kratkog spoja osiguračima tipa D s rastalnim ulošcima, prema [1].

## Slide 21: TEHNIČKI OPIS
Zaštita od prenapona – na niskonaponskoj strani, u niskonaponskom sklopnom bloku, predviđena su tri ventilna odvodnika prenapona 0,5 kV, 5 kA koji štite ugrađenu NN opremu i transformator od atmosferskih i sklopnih prenapona, [1].
Mjerenje napona je predviđeno na strani niskog napona voltmetrom 0-500 V preko voltmetarske preklopke koja omogućava izbor mjerenja tri fazna i jednog linijskog napona.
Mjerenje opterećenja transformatora predviđeno je na NN strani sa tri bimetalna ampermetra koji imaju skalu 0-6 A, s pokazivačem 15 min maksimalne struje.
Ampermetri su priključeni preko strujnih mjernih transformatora nazivne sekundarne struje 5A.

## Slide 22: TEHNIČKI OPIS
Spoj između transformatora i SN sklopnog bloka izvodi se kabelom XHE 49-A 3x(1x70/16 mm2) 12/20 kV.
Spoj kabela sa srednjenaponskim sklopnim blokom izvodi se s kabelskim završecima tip POLT-24D/1XI-L16A i T-adapterima RIGS 5123 „Raychem“.
Spoj kabela s transformatorom 10(20)70,4 kV izvodi se kutnim adapterima tip RSES 5227 „Raychem“.
Spoj između transformatora i NN sklopnog bloka izvodi se izoliranim jednožilnim vodovima 3x(P/FT 1x150 mm2) za fazne vodice i 2x(P/FT 1x150 mm2) za neutralni vodič. Alternativno, priključak se može izvesti plosnatim sabirnicama ECu 3x(100x10mm) za fazne i ECu 50x10mm za neutralni vodič, [1].

## Slide 23: TEHNIČKI OPIS
Svi metalni dijelovi transformatorske stanice koji u ispravnom pogonu nisu pod naponom međusobno se povezuju i spajaju na uzemljenje.
Otpor rasprostiranja uzemljenja mora biti u dozvoljenim granicama, tako da napon dodira i koraka uslijed struje zemljospoja bude ispod propisanih vrijednosti.
U transformatorskoj stanici, na zaštitno uzemljenje bit će spojeni svi metalni dijelovi visokonaponskih i niskonaponskih naprava, kućište energetskog transformatora i odvodnici prenapona.
Svi navedeni dijelovi postrojenja bit će spojeni na metalni dio transformatorske stanice i sa sabirnicom zaštitnog vodiča, [1].

## Slide 24: TEHNIČKI OPIS
Zaštitni uzemljivač se izvodi u obliku prstena unutar temelja TS na koji se vezane sve armature kućišta i sve metalne konstrukcije.
Ovaj prsten vezan je preko dva mjerna spoja na vanjski uzemljivač, koji se kod kompaktne betonske transformatorske stanice izvodi čeličnom pocinčanom trakom 25x4 mm u obliku jednog prstena.
Traku treba položiti oko transformatorske stanice na dubinu najmanje 0,5 m i to sječimice.
Udaljenost prvog prstena trake od temelja TS treba iznositi 1,0 m.

## Slide 25: TEHNIČKI OPIS
U slučaju potrebe za manjim otporom rasprostiranja ili kod veće vrijednosti specifičnog otpora tla, uzemljivač treba izvesti prema proračunu u posebnom separatu, dodavanjem krakova duzine 10 m međusobno usmjerenih na suprotne strane, ali tako da kut između dva susjedna ne bude manji od 60°.
Ukoliko se u blizini transformatorske stanice nalaze drugi uzemljivači koji mogu utjecati na smanjenje ukupnog otpora, potrebno ih je spojiti s uzemljivačem transformatorske stanice.
Prije puštanja u pogon transformatorske stanice potrebno je izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja, [1].

## Slide 26: TEHNIČKI OPIS
Za slučaj obavljanja radova ili hitnih intervencija noću, transformatorska stanica ima predviđenu vlastitu instalaciju rasvjete 230 V, 50 Hz s tri žarulje po 60W.
Dvije žarulje se nalaze u dijelu sa srednjenaponskim i niskonaponskim blokom, a jedna u transformatorskoj komori.
Rasvjeta se uključuje putem zidnog prekidača.
Jednofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom predviđena je u NN bloku.
Instalacija rasvjete i utičnice izvest će se instalacijskim kablovima PPOO 3x1,5mm2, a napajanje instalacije vršit će se sa posebnih rednih stezaljki koje su preko rastalnog osigurača spojene prije rastavnog mjesta (kratkospojnika), odnosno u dovodu od transformatora do rastavnog mjesta, [1].

## Slide 27: TEHNIČKI OPIS
Oprema kompenzacije se ugrađuje u niskonaponski sklopni blok putem statičke kondenzatorske baterije koja se priključuje na slobodnu prugu i štiti osiguračima.
Nazivna snaga baterije kao i nazivna struja osigurača ovisno o veličini transformatora vidljivi su u tablici, [1].
Kompenzacija jalove snage.

## Slide 28: TEHNIČKI OPIS
Natpisi upozorenja obvezni su za postavljanje, a mjesta na kojima će biti postavljena su ulazna vrata u postrojenje SN i NN gdje je potrebno ispisati naziv i broj transformatorske stanice, a na svim vratima postaviti tablicu upozorenja.
Srednjenaponske izvode potrebno je označiti rednim brojevima i nazivima.
Na izvodima srednjeg i niskog napona treba postaviti oznaku vodiča, naziv izvoda, a na NN i najveću dozvoljenu nazivnu struju osigurača.
Natpisi trebaju biti fiksni i lako uočljivi.

## Slide 29: TEHNIČKI OPIS
Na uočljivom mjestu u razvodu SN i NN treba postaviti sljedeće, prema [1]:
jednopolnu shemu postrojenja,
tablicu s pet pravila za siguran rad,
upute za pružanje prve pomoći i
oznaku primjene zaštite od dodirnog napona.

## Slide 30: TEHNIČKI OPIS
Sve radove na transformatorskoj stanici treba izvesti prema ovom projektu, a u skladu s važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača opreme.
Nakon završetka radova na transformatorskoj stanici treba izvršiti sva potrebna mjerenja i ispitivanja te o tome izdati ateste.
Prilikom rukovanja opremom u transformatorskoj stanici obavezno je korištenje zaštitnih sredstava uz potpuno pridržavanje pet pravila za siguran rad, [1].

## Slide 31: PRORAČUNI
PRORAČUNI
Proračun uzemljenja koje se izvodi s FeZn trakom 25x4 mm koja se polaže u obliku jednog prstena oko trafostanice na udaljenosti 1 m od temelja stanice, na dubini od 0,7 m, uz zaštitnu mjeru izoliranja tla oko transformatorske stanice (asfaltiranjem ili posipanjem krupnim slabo vodljivim šljunkom) širine 1,25 m.
Vanjski uzemljivač je preko dva mjerna spoja vezan sa uzemljivačem koji se nalazi unutar temelja trafostanice.

## Slide 32: PRORAČUNI
Mjerodavna za proračun zaštitnog uzemljenja ove trafostanice je struja jednopolnog kratkog spoja pojne TS 35/10 kV Bilje, koja iznosi 150 A jer će neutralna točka mreže 10 kV u TS 35/10 kV Bilje biti u budućnosti uzemljena preko malog otpora. Dimenzioniranje uzemljivača izvršeno je prema sljedećim stavkama, prema [1]:
„Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadnih transformatorskih stanica“,SI. list br. 13/78, cijeneći članove 24, 57, 58, 59, 60, 61,
“Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V“ (SI. list 4/74), cijeneći članove 69, 77, 105 i
tehničkim preporukama.

## Slide 33: PRORAČUNI
Izvedba uzemljenja je predviđena kao združeno uzemljenje, a otpor združenog uzemljenja mora zadovoljavati sljedeći uvjet:
(4-1)
gdje je:
Ud – dopušteni dodirni napon (za vrijeme isklopa mjesta kvara ≥ 1 s Ud iznosi 65 V)
Iz – dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje transformatorske stanice i zemlju
r – redukcijski faktor napojnog voda koji iznosi 0,4 (za napojni 12/20 kV kabel XHE)
I1k– ukupna struja jednopolnog kratkog spoja koja iznosi 150 A.

## Slide 34: PRORAČUNI
Ako se mjerenjem otpora uzemljenja pokaže da je ukupni otpor uzemljenja transformatorske stanice, uključujući utjecaj visokonaponskih kabela s vodljivim plaštem kao uzemljivača, utjecaj uzemljivača susjednih transformatorskih stanica i objekata koji su vezani za nul-vodič niskonaponske mreže, manji ili jednak 1,08 Ω, uzemljenje transformatorske stanice može se izvesti kao združeno uzemljenje.
U protivnom, zaštitno i radno uzemljenje ove transformatorske stanice se izvodi kao razdvojeno uzemljenje.

## Slide 35: PRORAČUNI
U slučaju razdvajanja zaštitnog i radnog uzemljenja, otpor zaštitnog uzemljenja mora zadovoljiti sljedeći uvjet:
(4-2)
gdje je:
I2 – dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje transformatorske stanice i zemlju
r – redukcijski faktor pojnog voda koji iznosi 0,4 (za pojni 12/20 kV kabel XHE)
I1k – ukupna struja jednopolnog kratkog spoja koja iznosi 150 A.

## Slide 36: PRORAČUNI
Proračun uzemljivača izveden je na osobnom računalu po programu UZ1 Instituta za elektroprivredu Republike Hrvatske s ulaznim podatcima i izlaznim rezultatima prikazanim u tablici:

## Slide 37: PRORAČUNI
Prema dobivenim rezultatima predviđeni uzemljivač zadovoljava naprijed navedene članove „Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica“ i „Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V“.
Proračun na mehaničko i termičko naprezanje nije izveden jer je odabrani uzemljivač presjeka 100 mm2 moguće opteretiti najvećom strujom od 6700 A u trajanju od 1 sekunde, što je znatno više od struje, koja može poteći projektiranim uzemljivačem, a vrijeme isključenja voda je ispod 1 sekunde, [1].

## Slide 38: PRORAČUNI
Radno uzemljenje trafostanice je ujedno i zaštitno uzemljenje ukoliko se uzemljenje transformatorske stanice izvodi kao združeno uzemljenje, a ako su radno i zaštitno uzemljenje razdvojeni, potrebno je u NN ormaru skinuti premoštenje između sabirnica neutralnog i zaštitnog vodiča.
Zaštitni vodič se spaja na zaštitno uzemljenje trafostanice.
Katodne odvodnike prenapona 0,4 kV je potrebno spojiti na zaštitno uzemljenje.
Na „0“ sabirnicu, tj. radno uzemljenje 0,4 kV mreže, spoja se kabel PPOO-A 1x70 mm2 (ili sličnog presjeka, mehanička zaštita i plašt kako bi se izolirali od naponskog lijevka zaštitnog uzemljivača), takve duljine i takvog smjera ukopavanja da se što prije može udaljiti 20 m od najbližeg dijela zaštitnog uzemljenja.

## Slide 39: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU
Tehnički propisi, pravilnici, normativi i standardi koji su primijenjeni prilikom izrade projekta i prikaza su sljedeći, [1]:
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica
Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V
Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja

## Slide 40: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br.146/05)
Tehnički propisi za specijalnu zaštitu el. postrojenja od požara
Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima
Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87.)
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta
Pravilnik o tehničkim normativima za elektro instalacije NN (SI. list br. 53/88.)
Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03.)
Zakon o zaštiti od buke (NN br. 17/90.)
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93.)

## Slide 41: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Zakon o gradnji (NN br. 175/03. i 100/04.)
Zakon o standardizaciji
Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN br. 53/91.)
Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (NN br. 58/93.) i
Granska norma HEP-a N 012.01/92.

## Slide 42: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Opis tehničkih rješenja zastupljenih u glavnom projektu je sljedeći, [1]:
Trafostanica je montažna građevina i udovoljava zahtjevima za ovakvu vrstu objekata u pogledu razmaka, otvora, vrata, hlađenja i prihvata ulja
Zaštita od opasnog napona dodira kod metalnih građevnih elemenata izvedena je izjednačenjem potencijala (spajanjem na zaštitno uzemljenje TS)
Strujni krugovi instalacije rasvjete i utičnice u TS osigurani su od preopterećenja i kratkog spoja rastalnim osiguračima
Niskonaponski izvodi štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja rastalnim osiguračima

## Slide 43: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Natpisi na vratima upozoravaju na opasnost od električne struje
Na podesnom, uočljivom mjestu postavljena je jednopolna shema postrojenja sa osnovnim podacima i pogonska knjiga
Rasvjetna tijela u TS postavljena su tako da je omogućena sigurna i jednostavna zamjena izgorjelih žarulja, bez posebnih pomagala
SN sklopni blok kao i izvodi na NN razvodu opremljeni su odgovarajućim natpisnim pločicama.

## Slide 44: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Obzirom na neophodnost provođenja mjera sigurnosti u transformatorskoj stanici mora se razlikovati sljedeće radove koji se u njoj mogu pojaviti, [1]:
1. Pregledi i kontrola postrojenja
2. Pogonske manipulacije
3. Radovi u pojedinim zonama
4. Rad pod naponom

## Slide 45: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Pregledi i kontrola postrojenja omogućeni su bez mogućnosti slučajnog dodira dijelova pod naponom obzirom da je rasklopno postrojenje limene ili potpuno izolirane izvedbe s potrebnim otvorima za pregled i kontrolu.
Pregled transformatora vrši se s vanjske strane nakon otvaranja vrata, [1].
Pogonske manipulacije na niskom naponu omogućene su rastavnim sklopkama na izvodima i rastavnim mjestom (kratkospojnikom) u transformatorskom polju.
Svi radovi na odvodima niskog napona dozvoljeni su samo prema Uputama za siguran rad, jer se radi o radu pod naponom, [1].

## Slide 46: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Radovi u pojedinim zonama podrazumijevaju rad u tri zone prema kojima se rangiraju opasnosti u trafostanici, stoga zone mogu biti, [1]:
I ZONA – u kojoj je dozvoljeno kretanje bez ograničenja, prostor oko trafostanice gdje se ne vrše nikakvi radovi.
II ZONA – zona srednjenaponskog i niskonaponskog razvoda u kojoj se vrši manipulacija i kontrola postrojenja.
III ZONA – zona koja obuhvaća prostor priključka na srednjenaponskom sklopnom bloku i transformatoru.

## Slide 47: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Postoji pet pravila za siguran su obavezna i kojih se mora strogo pridržavati, a ona su:
isklapanje - vidljivo odvajanje od napona,
osiguranje od ponovnog (slučajnog) uklopa,
provjera beznaponskog stanja,
uzemljenje i kratko spajanje i
ograđivanje od dijelova pod naponom.

## Slide 48: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Isklapanje - vidljivo odvajanje od napona u SN sklopnom bloku vrši se sklopkom, vidljivo odvajanje nije moguće ali je sklopno stanje vidljivo na pokazivačima položaja.
Isklapanje kompletnog NN sklopnog bloka vrši se na rastavnom mjestu vađenjem kratkospojnika.
Isklapanje NN izvoda vrši se osigurač-sklopkama i njihov položaj je vidljiv, [1].
Osiguranje od ponovnog (slučajnog) uklopa u SN sklopnom bloku vrši se zatvaranjem staklo-plastičnih vrata poslužnog panela i postavljanjem upozorenja „Ne uklapaj – opasno“, a u NN sklopnom bloku samo postavljanjem upozorenja, [1].

## Slide 49: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Provjera beznaponskog stanja u SN sklopnom bloku vidljivo je na odgovarajućim indikatorima napona svakog polja i svake faze. Beznaponsko stanje u NN sklopnom bloku lako je provjeriti jer su vodovi lako dostupni, [1].
Uzemljenje i kratko spajanje u SN sklopnom bloku u svim poljima vrši se uklapanjem zemljospojnika.
Uzemljenje i kratko spajanje u NN sklopnom bloku vrši se kratkospojnikom presjeka minimalno 50 mm2 Cu, a pojedinih odvoda kratkospojnikom pogodnim za ulaganje u nosač visokoučinskih osigurača, [1].

## Slide 50: TEHNIČKA RJEŠENJA – ZAŠTITA NA RADU
Ograđivanje od dijelova pod naponom vrši se zaključavanjem trafostanice dok u njoj nema odgovornih osoba.
Ograđivanje mjesta rada vrši se ispred transformatorske stanice psihološkom ogradom i natpisom „NE PRILAZI - VISOKI NAPON“, [1].
Rad pod naponom se smatra onaj rad pri kojem se dijelovi postrojenja pod naponom dodiruju prema propisanom postupku. Rad pod naponom dozvoljen je na NN postrojenju, [1].

## Slide 51: MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Tehnički propisi, pravilnici, normativi i standardi na kojima se zasniva predviđeni sustav zaštite od požara su sljedeći, prema [1]:
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskihstanica
Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V
Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NNbr. 146/05)

## Slide 52: MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Tehnički propisi za specijalnu zaštitu elektro postrojenja od požara
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta
Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93.)
Zakon o gradnji (NN br. 175/03. i 100/04.)
Zakon o zaštiti na radu ( NN br. 59/96, 94/96 i 114/03.)
Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN br. 53/91.)

## Slide 53: MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Osnovni podaci o građevini i uređajima govore da je trafostanica zasebna građevina izrađena od vatrootpornog materijala (armirani beton, metal i dr.) u kojoj je smještena oprema za rad trafostanice i za priključak kabelskih vodova visokog i niskog napona.
Moguće požarne opasnosti u građevini, tj.uzroci koji mogu biti su eventualno, prema [1]:
električna oprema i instalacija,
pojava prenapona,
vodovi i pribor, i
nepravilno rukovanje i nestručna kontrola i održavanje.

## Slide 54: MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
U projektu se predviđaju sljedeće mjere za sprječavanje navedenih opasnosti od požara, i kao takve zadovoljavaju uvjetima za zaštitu od požara, prema [1]:
oprema i vodovi pravilno su odabrani, tj. dimenzionirani, što je dokazano proračunima,
oprema je predviđena za smještaj u kućištu od lima, te je onemogućeno nastajanje požara uslijed eventualne pojave iskre,
u skladu sa propisima predviđeno je betonsko korito dovoljnog kapaciteta za prihvat transformatorskog ulja iz transformatora 630 kVA,

## Slide 55: MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
sprječavanje pregrijavanja svih uređaja, vodova i opreme osigurano je korištenjem opreme u okviru nazivnih vrijednosti sa osiguračima za slučaj preopterećenja ili kratkog spoja (iskapčanje u svim dijelovima postrojenja),
opasnosti od požara u postrojenju nastale kao posljedica prenapona, spriječene su ugradnjom odvodnika prenapona,
osobe koje će rukovati i održavati postrojenje moraju biti „obučene“ za siguran rad i prilikom rada koristiti osobna zaštitna sredstva,
u trafostanici će se nalaziti upute za postupak u slučaju požara.

## Slide 56: KONTROLA I OSIGURAVANJE KVALITETE
PROGRAM KONTROLE I OSIGURAVANJA KVALITETE
Radi osiguranja kvalitete ugrađene opreme u transformatorsku stanicu kao i kvalitete transformatorske stanice, kao cjeline, potrebno je tijekom izgradnje građevine (nabavke opreme, izgradnje, puštanje u pogon) vršiti određena ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala kvaliteta ugrađenih elemenata odnosno izvedenih radova.
Prilikom isporuke transformatorske stanice proizvođač je dužan dostaviti potvrde o kvaliteti isporučene opreme kojima se dokazuje da je oprema izrađena i ispitana u skladu s važećim HRN, IEC i DIN standardima.

## Slide 57: KONTROLA I OSIGURAVANJE KVALITETE
Pojedini dijelovi odnosno elementi transformatorske stanice moraju imati potvrde o kvaliteti u skladu sa propisima koji su prikazani u tablici, [1]:

## Slide 58: KONTROLA I OSIGURAVANJE KVALITETE
Propisi kvalitete za elemente transformatorske stanice.

## Slide 59: KONTROLA I OSIGURAVANJE KVALITETE
Osim prethodno navedenoga, za svaku trafostanicu se izdaju i rezultati ispitivanja uzorka betona, uvjerenje o kvaliteti armature, dokaz kvalitete materijala Al bravarije, atest krovnog premaza, izjava o kvaliteti armirano-betonskih elemenata, izvješće o vodo-nepropusnosti dijela temeljne kade ispod transformatora, izjava o galvanskoj povezanosti metalnih masa kućišta TS te uvjerenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača.

## Slide 60: KONTROLA I OSIGURAVANJE KVALITETE
Nakon izgradnje građevine, a prije puštanja u pogon potrebno je izvršiti određena mjerenja i o njima izdati sljedeće dokumente, [1]:
Izvješće o funkcionalnom ispitivanju zaštite transformatora (u skladu sa čl. 65. SI. list br. 4/74 i 13/79)
Izvješće o mjerenju otpora pogonskog i zaštitnog uzemljenja TS (u skladu sačl. 157 i 158 SI. list br. 4/74 i 13/79)
Zapisnik o ispitivanju SN kabela
Ispitivanje plašta SN kabela
Izvješće o ispitivanju dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja i izolacije namota.

## Slide 61: ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA
NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA
Nakon izgradnje transformatorske stanice potrebno je okoliš gradilišta dovesti u prvobitno stanje.
Tijekom eksploatacije ne postoje nikakvi električni efekti koji bi utjecali na okoliš.
Razina buke rada transformatora mora biti u dopuštenim vrijednostima po Zakonu o zaštiti od buke (NN br. 17/90.) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 37/90.).
Eventualno istjecanje ulja iz transformatora u toku normalnog rada vrlo se rijetko dešava, a osim toga TS posjeduje uljnu jamu odgovarajućih dimenzija u koji bi se, prilikom eventualnog istjecanja ulja ulje ulijevalo.

## Slide 62: ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA
Tijekom rada transformatorske stanice redovno se obavljaju zakonom propisani pregledi kompletne transformatorske stanice kao i ugrađene opreme.
Sve radove na uklanjanju otpadnog materijala s gradilišta, tijekom i nakon izgradnje objekta i zbrinjavanju otpada obavljati u skladu s „Uputama za postupanje s otpadom u Hrvatskoj elektroprivredi“,„Pravilnikom o gospodarenju otpadom“, Zakon o otpadu, NN br. 178/04 i ostalim zakonskim propisima kojima je propisano postupanje s otpadom, [1].

## Slide 63: ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA
Pravilnikom o gospodarenju otpadom definiran je način gospodarenja građevnim otpadom koji nastaje građenjem prema posebnom zakonu.
Građevni otpad nastaje prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina i od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.
Ukoliko se građevni otpad ne može ponovno uporabiti u građevne svrhe potrebno ga je sortirati i potom odložiti u za to predviđeno mjesto, tzv. reciklažno dvorište, [5].

## Slide 64: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK
POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK
Popis materijala definiran je u nekoliko različitih grupa, a u tablici je prikazana vrsta rada za građevinu, [1]:

## Slide 65: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK
Zaštitna oprema i pribor podrazumijeva popis materijala poput jednopolne sheme TS, uputa za prvu pomoć, uputa za rad u TS, pločice upozorenja, zaštitne letve, ručica za pogon NN rastavne sklopke, ručica za vađenje NN uložaka, natpisne pločice itd. Elektromontažni i ostali radovi podrazumijevaju, prema [1]:
Prijevoz, preuzimanje, istovar i montaža kompletno opremljene TS i energetskog transformatora sa niveliranjem te spajanjem SN strane transformatora sa SN sklopnim blokom i NN strane sa NN sklopnim blokom.
Ugradnja ostalog materijala i opreme.
Postavljanje FeZn trake u iskopani rov sa potrebnim spajanjem (FeZn traka 50).

## Slide 66: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK
Ostali troškovi podrazumijevaju potrebna ispitivanja s izradom protokolaizolacije namota energetskog transformatora, zaštite energetskog transformatora i uzemljenja TS.
Građevni radovi podrazumijevaju radove na lokaciji i prikazani su u tablici 4.8., [1].
Ukupna procjena troškova građenja iznosi 395.000 kuna.

## Slide 67: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK
Građevni radovi na lokaciji.

## Slide 68: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK
Popis materijala elektroopreme.

## Slide 69: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK

## Slide 70: POPIS MATERIJALA I TROŠKOVNIK

## Slide 71: SHEMA TS 10(20)/0,4 kV

## Slide 72: Dispozicija opreme u TS

## Slide 73: Uzdužni presjek TS

## Slide 74: Uzemljenje TS

## Slide 75: Literatura
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Glavni projekt TS 10(20)/0,4 kV Darda 19, Drvoprerada – elektro. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Osijek, 2006.
I. Gašparac. Projektiranje, dokumentacija. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zagreb. n.d. [Online]. Dostupno na: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ieee.hr%2F_download%2Frepository%2FPIP3.ppt&ei=5xTIU5OqOYTc4QSI3ICICg&usg=AFQjCNGZCO97_QeyRTTk3qbzPnj3W67qmQ&sig2=FlGKuNq9rZ2ZL2x0BJWPcA&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rja (17.7.2014.)
A. Marušić i J. Havelka. Projektiranje električnih postrojenja, dokumentacija. Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb. Zagreb, 2012.

## Slide 76: Literatura
Zakon o prostornom građenju, NN broj 153/13, čl. 128. [Online]. Dostupno na: http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju (21.7.2014.)
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom. NN, broj 38/08.[Online]. Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/338795.html (21.7.2014.)
EPLAN. Tvrtka/EPLAN Software & Service GmbH/Načela tvrtke. [Online]. Dostupno na: http://www.eplan.hr/hr/tvrtka/eplan-software-service-gmbh/ (22.7.2014.)
EPLAN. Tvrtka/Omiko – ekskluzivni zastupnik. [Online]. Dostupno na: http://www.eplan.hr/hr/tvrtka/omiko/ (22.7.2014.)