- Odredi potreban broj rasvjetnih tijela za učionicu duljine 8 m, širine 5 m i visine 4 m. Rasvjetu izvesti pomoću svjetiljke PHILIPS INR 1525.

RJEŠENJE:

- Za učionicu predviđenu za rad na računalu i pravljenja bilješki norma propisuje rasvijetljenost (E) od 300 lx.

- Potrebno je iz kataloga proizvođača odrediti koliki je koeficijent zaprljanosti (v1=0,74) i koeficijent starenja (v2=0,87). Koeficijent zaprljanosti ovisno o geometriji armature i reflektora govori o utjecaju zaprljanja svjetiljke na mogućnost prolaska svjetlosnog toka od samog izvora prema radnoj plohi. Radna ploha je površina na kojoj se odvijaju radnje prema namjeni prostorije (npr. površina stola u učionicama ili površina igrališta u sportskim dvoranama). Koeficijent starenja govori o smanjenju svjetlosnog toka kroz životni vijek svjetlosnog izvora.

- Također, iz kataloga proizvođača potrebno je saznati kolika je iskoristivost rasvjete (ηL=0,46).

- Iz kataloga proizvođača, za rasvjetno tijelo PHILIPS INR 1525 saznati koliki je svjetlosni tok  (jedne) svjetiljke Φo=2900 lm (lumena).

Ukupni potreban svjetlosni tok prostorije iznosi:

Broj potrebnih svjetiljki za prostoriju je:

Provjera:

Rasvijetljenost prostorije će biti 300,59 lx (luksa)

- Potrebno je izračunati broj svjetiljki za rasvjetu konferencijske dvorane sljedećih dimenzija:

a = 15 m (duljina prostorije)

b = 8 m (širina prostorije)

H = 3,4 m (visina prostorije)

h = 2,55 m (udaljenost rasvjetnog tijela do radne plohe (0,85m))

Prema preporukama potrebno je postići prosječnu osvijetljenost od 300 lx. S obzirom na namjenu prostora odabrati nadgradnu svjetiljku s dvije fluokompaktne žarulje (ni=2)  OSASM DULUX L 24W/31, temperature boje 3100 K svjetlosnog toka Φ=1800 lm. Koeficijent starenja f je 0,80. Refleksija površina je slijedeća: strop 0,8, zidovi 0,5 i radna površina 0,3.

RJEŠENJE:

- Iz kataloga proizvođača svjetiljaka očita se podatak o iskoristivosti svjetiljke:

ηL= 0,58

Prvo je potrebno izračunati koeficijent prostora prema izrazu:

| Nadgradne svjetiljke Koeficijent refleksije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strop | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Zidovi | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Radna ploha | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Koecicijent prostora k | Koficijent iskoristivosti prostora % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 73 | 45 | 37 | 44 | 36 | 66 | 36 | 42 | 35 | 35 |
| 0,8 | 82 | 57 | 47 | 54 | 46 | 74 | 45 | 51 | 44 | 44 |
| 1,0 | 91 | 66 | 56 | 62 | 54 | 80 | 53 | 59 | 52 | 51 |
| 1,25 | 98 | 75 | 65 | 70 | 62 | 85 | 61 | 66 | 60 | 59 |
| 1,5 | 103 | 82 | 73 | 76 | 69 | 89 | 67 | 72 | 66 | 65 |
| 2,0 | 109 | 91 | 82 | 84 | 78 | 94 | 75 | 78 | 73 | 72 |
| 2,5 | 114 | 98 | 90 | 90 | 84 | 97 | 81 | 83 | 79 | 77 |
| 3,0 | 117 | 103 | 96 | 95 | 90 | 99 | 85 | 87 | 83 | 82 |
| 4,0 | 120 | 109 | 103 | 100 | 95 | 101 | 91 | 91 | 88 | 86 |
| 5,0 | 122 | 113 | 107 | 103 | 98 | 103 | 93 | 93 | 91 | 88 |

Iz tablice slijedi da je ηR=0,91.

NAPOMENA: Prema refleksijama pojedinih ploha odabere se stupac, a prema koeficijentu prostora k (približno) redak. Na sjecištu stupca i retka nalazi se koeficijent iskoristivosti prostora izražen u %.

Potreban broj svjetiljki je:

Koriste se 24 svjetiljke.

Zbog dimenzija prostorije, kako bi se postigla što veća jednolikost, svjetiljke se raspoređuju u tri reda po 8 svjetiljaka (3*8).

- Za industrijski objekt skladišta dimenzija 25 * 80 m u kojemu je ukupno instalirano opterećenje Pi = 166 kW, potrebno je izvršiti:

a) Provjeru otpora uzemljivača za tip B (temeljni uzemljivač) prema HRN EN 62305

b) Proračun otpora uzemljenja, ako se uzemljivač izvodi željeznom pocinčanom trakom 30 * 4 mm (FeZn), položenom u betonski temelj u obliku prstena, a po obodu zgrade. Traka se polaže tako da je udaljena od oplate odnosno tla: C=10 cm=0,1 m.

RJEŠENJE:

- PROVJERA OTPORA UZEMLJIVAČA

Primijenjena vrsta uzemljivača: Tip B (temeljni uzemljivač)

Da bi uzemljivač zadovoljio kriterij norme HRN EN 62305 mora biti zadovoljen uvjet:

gdje je:

re – polumjer ekvivalentne kružnice uzemljivača

l1 -  duljina osnovnog uzemljivača (m) ovisna o električnoj otpornosti tla (ρ) i razredu

LPS-a

| LPS | l1 (m) |
| --- | --- |
| I | f(ρ) |
| II | f(ρ) |
| III | 5 |
| IV | 5 |

Polumjer ekvivalentne kružnice računa se prema izrazu:

Gdje su sa  a i b (m) stranice pravokutnika koji čini položeni uzemljivač oko građevine.

U ovom slučaju: LPS IV -> l1=5,00 m

Zadovoljen je osnovni uvjet:

- PRORAČUN OTPORA UZEMLJENJA

Uzemljenje je predviđeno kao temeljni uzemljivaač, a izvodi se željeznom pocinčanom trakom (FeZn) 30 * 4 mm, položenom u betonski temelj u obliku prstena, a po obodu zgrade. Traka se polaže tako da je udaljena od oplate odnosno tla: C=10 cm=0,1 m.

Uz specifičan otpor tla od ρT=200 Ωm, te specifični otpor betona ρB=1000 Ωm ukupni specifični otpor je:

Uz dubinu polaganja h=0,8 m i ukupnu dužinu trake L=210 m, te širinu trake od b=0,030 mukupni otpor rasprostiranja je: